粤质监〔2004〕14号

关于印发《广东省质量技术监督局气瓶

充装许可管理办法》的通知

各地级以上市质量技术监督局：

《广东省质量技术监督局气瓶充装许可管理办法》（以下简称《办法》）已经省局局务会议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

各地级以上市局要按照“谁审批、谁负责”的原则，认真履行职责，规范气瓶充装许可审批程序，明确责任，加强监督，切实做好此项许可管理工作。

委托地级以上市局负责许可管理的气瓶充装单位，其受理、鉴定评审和审批材料等由所在地市局特种设备安全监察机构负责建档，并按照有关规定纳入特种设备动态管理信息系统管理。

请各地级以上市局在充分理解《办法》要求的基础上，提出气瓶充装许可鉴定评审机构名单，并于3月10日前将有关材料报送省局。

执行《办法》过程中遇到问题，请及时报告省局锅炉处。

二○○四年二月十二日

广东省质量技术监督局办公室        2004年2月13日印发

打字：郭春霞      校对：郭  晋

广东省质量技术监督局

气瓶充装许可管理办法

第一章           总 则

- 为规范我省气瓶充装许可管理行为，根据《特种设备安全监察条例》、《广东省特种设备安全监察规定》、《气瓶安全监察规定》等法规、规章的有关规定及相关安全技术规范和国家标准的要求，制定本办法。

- 全省液化石油气、永久气体、溶解乙炔气体和其它液化气体等气瓶充装许可管理，适应本办法。

- 省质量技术监督局（以下简称省质监局）负责全省气瓶充装许可的统一管理。地级以上市质量技术监督局（以下简称市质监局）负责接收本行政区域内气瓶充装单位的许可申请，受理并组织对气体储存能力＜3000m3的气瓶充装单位的鉴定评审及签署审查意见等工作。

第二章  充装许可程序

- 气瓶充装许可的办理程序为：申请、受理、鉴定评审和批准。

- 申请气瓶充装许可的单位，应向所在地市质监局提交如下申请材料，并对材料的真实性及完整性负责。

（一）广东省气瓶充装许可申请书（附件一）；

（二）气瓶充装单位基本情况表（附件二）；

（三）企业法人营业执照、组织机构代码证复印件及法人授权书（若申请单位为法人授权的组织）原件；

（四）申请单位技术负责人和气瓶充装人员资格证书复印件；

（五）建档气瓶电子档案（符合附件三的规定）；

（六）质量保证体系文件及相关管理制度、操作规程、工作记录（内容见附件四），必要的法规、规章、安全技术规范、标准和技术资料目录（内容见附件五）；

（七）法律法规规章规定的其他必备证照复印件。

- 市质监局收到申请材料后，对气体储存能力＜3000m3的，应按照有关法规、规章、安全技术规范、标准和本办法的要求予以审核，在15个工作日内决定是否受理；对气体储存能力≥3000m3的，应在5个工作日内签署意见并送达省局。

省质监局收到申请材料后，应按照有关法规、规章、安全技术规范、标准和本办法的要求予以审核，在15个工作日内决定是否受理。

受理单位决定受理的，应发出《气瓶充装许可受理决定书》（附件六）；不予受理的，应发出《不予受理决定书》（附件七）。

- 申请单位应自收到受理通知书之日起3个工作日内约请一个有资质的鉴定评审机构进行鉴定评审。

- 鉴定评审机构接受申请单位的约请时，应向申请单位提供评审指南，明确有关评审要求。申请单位按有关规定和评审指南自评后，应向鉴定评审机构提出现场鉴定评审预约。鉴定评审机构应自申请单位预约之日起10个工作日内完成鉴定评审工作，出具鉴定评审报告。

- 鉴定评审组成员一般不超过4人，评审时间不超过2日。鉴定评审机构在进行现场鉴定评审前，应书面知会受理单位；受理单位认为必要时可派员监督鉴定评审工作。

- 鉴定评审结论分为三种：

（一）具备条件：申请单位各项条件均满足有关法规、规章、安全技术规范、标准和本办法的要求，可评为具备条件。

（二）基本具备条件：申请单位各项条件基本满足有关法规、规章、安全技术规范、标准和本办法的要求，存在问题经整改能够达到要求的，可评为基本具备条件。

（三）不具备条件：除（一）、（二）项外的，应评为不具备条件。

- 鉴定评审结论为具备条件或不具备条件的，鉴定评审机构应自出具报告之日起3个工作日内将鉴定评审报告送达受理单位和申请单位。

鉴定评审结论为基本具备条件的，申请单位应解决存在问题，形成整改报告提交鉴定评审机构组织确认；鉴定评审机构应自收到整改报告之日起7个工作日内组织确认，并将鉴定评审报告及整改确认报告于出具整改确认报告之日起3个工作日内送达受理单位和申请单位。

- 鉴定评审报告及整改确认报告由鉴定评审机构法定代表人或其授权的技术负责人审核签发。

- 申请单位对鉴定评审结论有异议时，应自收到鉴定评审报告之日起3个工作日内向受理单位提出；受理单位视具体情况于2个工作日内组织复查或指定鉴定评审机构重新评审。

- 受理单位在收到鉴定评审机构的鉴定评审报告后，应依照有关法规、规章、安全技术规范、标准和本办法的要求，及时进行审核；必要时，可组织实地核查。经审核或核查后，认为申请单位符合许可条件的，应自作出受理决定之日起30个工作日内（不含鉴定评审时间）向申请单位颁发《气瓶充装许可证》（附件八）。认为申请单位不符合许可条件的，应自作出受理决定之日起30个工作日内（不含鉴定评审时间）向申请单位发出并送达《不予许可决定书》（附件九），同时通知鉴定评审机构，并告知申请单位享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

《气瓶充装许可证》由省质监局统一制作，并按《气瓶充装许可证编号办法》（附件十）统一编号。由市质监局受理的，市质监局应将经审查认为符合许可条件的申请单位相关信息填入《气瓶充装许可审批汇总表》（附件十一），并以正式文件上报省质监局，由省质监局统一制作许可证书后及时交市质监局；由省质监局受理的，省质监局负责将符合许可条件的申请单位相关信息填入《气瓶充装许可审批汇总表》。

第三章  换　证

- 《气瓶充装许可证》有效期4年。有效期满30日前，持证单位应向原受理单位提出书面换证申请。受理单位应审查以下申请材料：

- 广东省气瓶充装许可换证申请书（附件十二）；

（二）气瓶充装单位基本情况表（附件二）；

（三）许可有效期间各年度的《广东省气瓶充装单位年度监督检查报告》（附件十三）。

- 受理单位在收到申请单位的换证申请后，对符合条件且年度监督检查均合格的，予以换证；对存在安全隐患或有安全质量不良记录的，可视情况决定是否进行现场鉴定评审。

受理单位应在申请单位原《气瓶充装许可证》期满前作出是否准予换证的决定。因申请单位原因未能及时完成换证审批的，原《气瓶充装许可证》自动失效。

- 申请增加充装许可项目的，按许可程序审批，符合条件的在原《气瓶充装许可证》上增项。

- 充装单位的法定代表人或技术负责人变更的，应自变更之日起30日内书面报发证单位备案；单位名称变更的，应自变更之日起30日内向受理单位申请更换许可证；充装场地变更的，应经重新许可后方可继续从事气瓶充装工作。

第四章  管理与监督

- 省质监局统一组织协调气瓶充装许可和管理工作，对有关工作程序和工作质量进行监督。对气体储存能力≥3000m3的持证单位，应每年组织进行监督检查。

- 市质监局应制订统一要求以规范本行政区域内充装单位的气瓶涂敷及钢印打印（参考附件十四），并监督本行政区域内充装单位按要求涂敷标志（或名称）、打印单位标识和充装单位气瓶自编号钢印。

- 市、县质监局应加强对气瓶充装单位的日常监督，重点检查其是否在批准的充装范围内从事气瓶充装工作、是否只充装自有气瓶（含托管气瓶，下同）、是否对自有气瓶涂敷充装单位标志（或名称）并打印充装单位标识和气瓶自编号钢印，以及其自有气瓶的数量和建档情况、自有气瓶的充装记录和定期检验情况、充装单位技术负责人和气瓶充装人员持证上岗情况以及各项安全管理制度执行情况，发现有违法违规行为的，按有关法规、规章的规定进行处罚。

- 气瓶充装许可实行年度监督检查制度。市质监局应当对本行政区域内的气瓶充装单位进行年度监督检查，形成《广东省气瓶充装单位年度监督检查报告》。年度监督检查不合格的应责令整改；整改不合格需要吊销充装许可证的，应报省质监局吊销其充装许可证。

市质监局在完成年度监督检查后，应将年检结论（合格、不合格、整改合格或整改不合格）记录在《气瓶充装许可证》副证上，并加盖年检标记。

- 气瓶充装许可的鉴定评审机构由市质监局提出，报省质监局批准。经批准的鉴定评审机构名单由省质监局定期公布。

- 鉴定评审机构应具有鉴定评审的技术能力，建立并保持质量保证体系，熟练掌握相关的法规、规章、安全技术规范和标准，并独立于气瓶充装单位，确保鉴定评审工作的公正性。

鉴定评审机构应在省质监局批准的范围内开展工作，并对其工作质量和鉴定评审结论全面负责。

- 鉴定评审工作应遵循科学、客观、公正的原则，严格按照有关法规、规章、安全技术规范、标准和本办法的要求，并根据《广东省气瓶充装单位充装许可鉴定评审报告》（附件十五）的内容及要求逐项进行鉴定评审。

- 市质监局应对鉴定评审机构的鉴定评审工作进行监督，重点检查其工作质量和规范程度，发现其有违规行为或不再具备鉴定评审能力的，应及时书面报省质监局。

- 省质监局对气瓶充装许可鉴定评审机构应加强监督。认为其不再具备鉴定评审能力，或其在评审过程中出现严重违规或重大质量问题的，应及时取消其鉴定评审资质。

每年1月20日前，鉴定评审机构应向省质监局书面报告上一年度的鉴定评审工作情况，其所在地市质监局应对其报告签署书面意见。

- 充装单位应按有关要求在每年1月10日前向所在地市质监局提交建档气瓶电子档案，并报告上一年度气瓶充装情况及建档情况等。

市质监局应及时汇总有关信息，并在每年1月20日前向省质监局报告上一年度本辖区内气瓶充装许可工作情况及持证气瓶充装单位数量、许可范围、自有气瓶和托管气瓶的种类及数量、年度监督检查情况及气瓶充装的其它有关情况等。

省质监局每年向社会公布全省气瓶充装许可证的审批、发放情况。

第五章  附　则

- 本办法由广东省质量技术监督局负责解释。

- 本办法自公布之日起实施。

附件一：

广东省气瓶充装许可申请书

（省/市）质量技术监督局：

我单位申请下列范围内气体的气瓶充装许可证，请予受理。

| 气体类别 | 气体名称 | 现有储存能力（m3） |
| --- | --- | --- |

申请单位名称：（盖单位公章）

申请日期：  　 　年　 月　 日

法定代表人：　　　　　  　　　	技术负责人：

联系地址（邮编）：

联系电话（区号）：　　　　  　　　	联系人：

电子邮箱：　　　　　　　 　　　	传真：

申请人声明与签署

在此，我声明：本单位的成立符合国家的有关规定，没有对办理充装许可具有影响的司法纠纷或正在接受有关司法限制与处罚。现按规定申请气瓶充装许可，并对所提交的申请材料共 页的真实性负责。在取得许可后，将严格执行有关规定，保证充装质量与安全，并接受监督检查。 法定代表人：（签署） 日期：

附件二：

气瓶充装单位基本情况表

填表日期：   　　年　　月　　日

1．基本情况

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 充装地址 |  |
| 企业性质 |  | 组织机构代码 |  |
| 特种设备安装 施工单位 |  | 组织机构代码 |  |
| 特种设备安装监督检验单位 |  | 组织机构代码 |  |
| 单位职工总数 |  | 从事充装人数 |  |
| 自有气 瓶数量 （只） | 种类 | 数量 | 托管气瓶数量 （只） | 种类 | 数量 |
| 签约气瓶定期检验单位情况（一般不超过2个） |
| 名称 | 钢印号 | 组织机构代码 | 约检气瓶类别 |

注：应附企业法人营业执照（或营业执照）、组织机构代码证复印件（原件交验）及法人授权书原件。

2．主要人员情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作 岗位 | 职务或职称 | 身份证号码 | 持证情况（持证者填写操作证编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：工作岗位填写技术负责人、充装前检查人员、充装作业人员、安全员等，并附技术负责人和充装检查人员资格证复印件（原件交验）。

3．主要充装设备仪器情况

| 序号 | 设备仪器名称 | 型号或规格 | 数量 | 制造单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：

气瓶建档规定

气瓶充装单位应配备计算机对自有气瓶和托管气瓶进行建档登记，气瓶建档登记包括建立电子档案和建立文本档案两部分。

# 一、气瓶电子档案

气瓶的电子档案至少应包括以下内容：

    - 气瓶的登记信息，包括：气瓶在充装单位的编号、气瓶名称或型号（指无缝气瓶、焊接气瓶、溶解乙炔气瓶等，如是液化石油气瓶，应填写LPG50、LPG15、LPG10、LPG5、LPG2、LPG0.5等）、气瓶充装介质名称或化学分子式。

    - 气瓶的制造信息，包括：气瓶制造单位名称或代号、气瓶制造编号、气瓶制造年月。

    - 气瓶的检验信息，包括：气瓶上次检验日期、气瓶上次检验的检验单位名称、气瓶下次检验日期、气瓶历史检验记录。

    - 气瓶的基本技术参数信息，包括：气瓶的公称工作压力（单位：MPa）、水压试验压力（单位：MPa）、重量（单位：Kg）、容积（单位：L）、瓶体设计壁厚（单位：mm）。

# 二、气瓶文本档案

气瓶的文本档案除包括气瓶电子档案的全部内容外，还须有气瓶的检验合格证、自有气瓶的出厂合格证或质量证明书、托管气瓶的托管见证资料等。

附件四：

气瓶充装单位应制定的管理制度和

安全技术操作规程及充装工作记录

# 一、管理制度

- 岗位责任制

- 气瓶建档、标识、定期送检和日常保养制度

- 安全教育、安全生产、安全检查等安全管理制度

- 用户信息反馈管理制度

- 压力容器、压力管道等使用、维护、检验管理制度

- 计量器具与仪器仪表校验管理制度

- 气瓶充装前检查登记制度

- 气瓶储存、发送管理制度（如配带瓶帽、防震圈等）

- 资料保管制度（如充装资料、设备档案等）

- 不合格气瓶处理制度

- 各类人员培训考核管理制度

- 用户宣传教育管理制度

- 事故上报管理制度

- 事故紧急处理预案

- 接受安全监察机构监督检查制度

# 二、安全技术操作规程

- 瓶内残液（残气）处理操作规程

- 气瓶充装前、后检查操作规程

- 气瓶充装操作规程

- 气体分析操作规程

- 设备操作规程

- 事故应急处理操作规程

# 三、充装工作记录和见证材料

- 收发气瓶记录

- 残液（残气）处理记录

- 充装前、后检查及充装记录

- 不合格气瓶隔离处理记录

- 气体分析记录

- 质量信息反馈记录

- 设备运行、检修和安全检查记录

- 溶解乙炔高压干燥器添加（更换）干燥剂记录

- 溶解乙炔气瓶添加丙酮记录

附件五：

气瓶充装单位应配备的

法规、规章、安全技术规范、标准及技术资料

| 序号 | 法规、规章、安全技术规范 和标准名称 | 文件号或 标准号 | 充装气体类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 永久气体 | 液化 石油气 | 溶解 乙炔气 | 液化 气体 |
|  | 特种设备安全监察条例 | 国务院令 第373号 | √ | √ | √ | √ |
|  | 危险化学品安全管理条例 | 国务院令 第344号 | √ | √ | √ | √ |
|  | 广东省特种设备安全监察规定 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 气瓶安全监察规定 | 国质检总局 第46号令 | √ | √ | √ | √ |
|  | 锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定 | 国质检总局 第2号令 | √ | √ | √ | √ |
|  | 锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定 | 国质检总局 第14号令 | √ | √ | √ | √ |
|  | 气瓶安全监察规程 | 国质监锅[2000]250号 | √ | √ |  | √ |
|  | 溶解乙炔气瓶安全监察规程 | 劳锅字[1993]4号 |  |  | √ |  |
|  | 压力容器安全技术监察规程 | 国质监锅[1999]154号 | √ | √ | √ | √ |
|  | 压力管道安全管理与监察规定 | 劳部发 [1996]140号 | √ | √ | √ | √ |
|  | 广东省质量技术监督局气瓶充装许可管理办法 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 永久气体气瓶充装站安全技术条件 | GB17264 | √ |  |  |  |
|  | 液化气体气瓶充装站安全技术条件 | GB17265 |  |  |  | √ |
|  | 溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件 | GB17266 |  |  | √ |  |
|  | 液化石油气充装站安全技术条件 | GB17267 |  | √ |  |  |
|  | 钢质无缝气瓶 | GB5099 | √ |  |  |  |
|  | 钢质焊接气瓶 | GB5100 |  |  |  | √ |
|  | 液化石油气钢瓶 | GB5842 |  | √ |  |  |
|  | 小容积液化石油气钢瓶 | GB15380 |  | √ |  |  |
|  | 溶解乙炔气瓶 | GB11638 |  |  | √ |  |
|  | 小容积溶解乙炔气瓶 | GB16164 |  |  | √ |  |
|  | 液化石油气钢瓶定期检验与评定 | GB8334 |  | √ |  |  |
|  | 钢质无缝气瓶定期检验与评定 | GB13004 | √ |  |  |  |
|  | 钢质焊接气瓶定期检验与评定 | GB13075 |  |  |  | √ |
|  | 溶解乙炔气瓶定期检验与评定 | GB13076 |  |  | √ |  |
|  | 溶解乙炔充装规定 | GB13591 |  |  | √ |  |
|  | 液化气体气瓶充装规定 | GB14193 |  | √ |  | √ |
|  | 永久气体气瓶充装规定 | GB14194 | √ |  |  |  |
|  | 气瓶颜色标志 | GB7144 | √ | √ | √ | √ |
|  | 气瓶警示标签 | GB16804 | √ | √ | √ | √ |

注：充装单位还应根据充装气体种类配备以下标准：

  - GB7512	液化石油气瓶阀

  - GB10879	溶解乙炔气瓶阀

  - GB10877	氧气瓶阀

  - GB13438	氩气瓶阀

  - GB13439	液氯瓶阀

  - GB15383	气瓶阀出气口连接型式和尺寸

  - GB8337	气瓶用易熔合金塞

  - GB11640	铝合金无缝气瓶

  - GB13077	铝合金无缝气瓶定期检验与评定

  - GB17258	汽车用压缩天然气钢瓶

  - GB17259	机动车用液化石油气钢瓶

  - GB17268	工业用非重复充装焊接钢瓶

  - GB17673	液化丙烯、丙烷钢质焊接气瓶

  - GB17878	工业用非重复充装瓶阀

  - GB17926	车用压缩天然气瓶阀

  - GB18299	机动车用液化石油气钢瓶集成阀

附件六：

气瓶充装许可受理决定书

编号：

（申请单位）：

我局于　　　年　　月　　日收到你单位的气瓶充装许可申请，经初步审查，决定受理你单位下列范围内气体的气瓶充装许可申请，特此通知。

| 气 体 类 别 | 气 体 名 称 |
| --- | --- |

请按《广东省质量技术监督局气瓶充装许可管理办法》及有关法规、规章、安全技术规范、标准的要求，做好审查准备工作，并自收到本通知之日起3个工作日内约请一个经广东省质量技术监督局批准的气瓶充装许可鉴定评审机构进行鉴定评审工作。

广东省质量技术监督局（章）

年　　月　　日

附件七

不予受理决定书

编号：

（申请单位）：

我局于      年    月   日收到你单位的气瓶充装许可申请。经审核，决定不予受理。理由如下：

1.

2.

3.

4.

广东省质量技术监督局（章）

年　　月　　日

附件八：

广东省气瓶充装许可证

（正本）

编号：

（充装单位名称）：

经审查，准予你单位从事下列范围内气瓶充装：

| 气 体 类 别 | 气 体 名 称 |
| --- | --- |

特发此证。

充装地址：

许可证有效期至：

签发人：（签署）

签发日期：   年   月   日

广东省质量技术监督局（附公章）

广东省气瓶充装许可证

（副本）

编号：

（充装单位名称）：

经审查，准予你单位从事下列范围内气瓶充装：

| 气体类别 | 气体名称 |
| --- | --- |

特发此证。

充装地址：

许可证有效期至：

签发日期：     年   月   日

注意事项

- 气瓶充装应遵守《特种设备安全监察条例》及有关法规、规章、安全技术规范、标准的规定和要求。

- 持证单位应在许可范围内从事气瓶充装工作，并接受各级质监行政部门特种设备安全监察机构的日常监督检查和所在地地级以上市质监局特种设备安全监察机构的年度监督检查。

- 许可证有效期满三十日前，持证单位应向原颁发单位提出书面换证申请。

年度监督检查记录

| 年检日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年检结论 |  |  |  |  |
| 有效期至 |  |  |  |  |
| 监察机构年检标记 |  |  |  |  |

附件九：

不予许可决定书

编号：

（申请单位）：

我局于     年    月    日受理你单位气瓶充装许可申请，经审查，你单位不符合许可条件，我局决定不予许可。

不符合许可条件的事项：

1.

2.

3.

4.

        - 如对本决定不服，可于接到本决定书之日起60日内向国家质检总局或广东省人民政府提起行政复议，或在三个月内提起行政诉讼。

广东省质量技术监督局（章）

年　　月　　日

附件十：

气瓶充装许可证编号办法

QPC粤 ×－×××－××

注：

- 由省质监局颁发的许可证，其颁发部门所在地地址码为“O”；由地级以上市质监局颁发的许可证，其颁发部门所在地地址码按下表的规则制定：

各地级以上市地址码编码表

| 地市名 | 地址码 |
| --- | --- |
| 广 州 | A |
| 深 圳 | B |
| 珠 海 | C |
| 汕 头 | D |
| 佛 山 | E |
| 韶 关 | F |
| 湛 江 | G |
| 肇 庆 | H |
| 江 门 | J |
| 茂 名 | K |
| 惠 州 | L |
| 梅 州 | M |
| 汕 尾 | N |
| 河 源 | P |
| 阳 江 | Q |
| 清 远 | R |
| 东 莞 | S |
| 中 山 | T |
| 潮 州 | U |
| 揭 阳 | V |
| 云 浮 | W |

许可证顺序号根据许可证签发次序从“001”号顺序编号。顺序号一经编发，不再更改；许可证注（吊）销后，该顺序号留空，不再使用。

附件十一：

气瓶充装许可审批汇总表

受理单位：　　　　质量技术监督局

| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 充装地址 | 受理 日期 | 鉴定评审机构 | 许可范围明细 | 许可 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 气体类别 | 气体名称 |  |

填表人：　　	特种设备安全监察机构负责人：　　	日期：

附件十二：

广东省气瓶充装许可换证申请书

（省/市）质量技术监督局：

我单位《气瓶充装许可证》有效期至　　年　月　日，现申请换证，请予受理。

原许可证（编号：             ）许可充装范围如下：

| 气体类别 | 气体名称 | 现有储存能力（m3） |
| --- | --- | --- |

申请单位名称：（盖单位公章）

申请日期：  　 　年　 月　 日

法定代表人：　　　　　  　　　	技术负责人：

联系地址（邮编）：

联系电话（区号）：　　　　  　　　	联系人：

电子邮箱：　　　　　　　 　　　	传真：

申请人声明与签署

在此，我声明：本单位目前没有对办理充装许可换证具有影响的司法纠纷或正在接受有关司法限制与处罚。现按规定申请气瓶充装许可换证，并对所提交的申请材料共 页的真实性负责。在获得换证后，将继续严格执行有关规定，保证充装质量与安全，并接受监督检查。 法定代表人：（签署） 日期：

附件十三：

广东省气瓶充装单位

年度监督检查报告

受检单位：

许可证编号：

年检日期：

年检结论：

本次年检有效期至：

检查机构：（公章）

二○○　年　月　日

一、检查项目评定表

1．执行法规情况

| 序号 | 检查内容和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 充装许可证在有效期内，充装工作严格按许可范围进行，没有超范围充装。 | 查充装许可证，查阅历史充装记录，现场核查充装情况及储存气体情况。 |
| 1.2 | 单位法定代表人和技术负责人如有更换应办理有关手续。 | 查企业法人营业执照或法人授权证明资料原件，查阅聘用记录，核查相关见证资料。 |
| 1.3 | 按相关法规、规章、安全技术规范和标准的要求从事气瓶充装工作，主动接受安全监察机构的监督检查，并能积极配合。 | 查阅历史充装记录，通过各种渠道了解情况，结合各级安全监察机构日常监督检查的情况，并现场核查充装工作情况。 |
| 1.4 | 自有气瓶（含托管气瓶）数量符合有关要求，并已用计算机建档登记，建档情况符合要求。其中托管气瓶有明确的见证资料。 | 查阅气瓶档案资料，调阅计算机档案，核查建档项目是否符合有关要求，是否齐全、完整，核查气瓶托管见证资料。 |
| 1.5 | 按照当地质监部门的统一要求，对自有气瓶（含托管气瓶）涂敷单位标志，打单位标识和气瓶编号钢印，并进行日常维护以保证其清晰程度和完整性。气瓶涂敷样式符合有关法规、规章、安全技术规范和标准的要求，使用前向当地安全监察机构备案。 | 核查相关制度、工器具、记录和见证资料，现场核查气瓶。 |
| 1.6 | 按规定及时上报气瓶建档情况及气瓶充装情况等。 | 查阅上报材料或存档资料。 |
| 1.7 | 制定气瓶送检计划，按规定将超期或不合格气瓶及时送检。 | 查阅送检计划，现场核查待充、在充、充后气瓶是否有超期未检气瓶和不合格气瓶，是否充装非自有气瓶或非托管气瓶。 |
| 年检评定结论 | 检查员：（签名） 年 月 日 |

2．质量管理情况

| 序号 | 检查内容和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 质量保证体系运行正常，相关安全管理制度认真执行。 | 查阅相关记录，考核相关人员对质量保证体系和相关安全管理制度的熟悉情况；了解对新颁布的相关法规、规章、安全技术规范和标准的收集情况。 |
| 2.2 | 各岗位人员能到岗履行职责，能独立完成本职工作。 | 查阅相关工作制度和工作记录。 |
| 2.3 | 与充装工作相关的计量、监测、报警仪表及安全阀等安全附件符合要求，并定期校验。 | 核查压力表定期校验记录及检定标签；核查称重衡器定期校验记录及检定标签；检查易燃、有毒气体的浓度报警装置的数量和位置，核查定期校验记录。 |
| 2.4 | 安全设施配备符合有关要求，且能进行日常维护以保证其齐全完好。 | 查阅相关记录，现场核查。 |
| 2.5 | 在用特种设备及其安全附件定期送检和校验。 | 核查相关检验、校验报告，及爆破装置定期更换记录。 |
| 2.6 | 设备台帐齐全、完整，对充装设备进行日常维护以保证其完好，完好设备数量和配置符合许可条件。 | 查阅设备台帐和维护记录、完好率统计记录等；对照许可条件核查完好设备的数量和配置；现场核查。 |
| 2.7 | 由单位负责人主持，每月至少召开一次质量安全分析会议，每年至少进行一次安全生产、质量分析总结。 | 对照制度核查相关会议记录和见证资料。 |
| 2.8 | 发生事故时能及时处理并分析原因，能及时上报。 | 查阅相关记录和见证资料。 |
| 2.9 | 按制度定期征求用户意见，对用户反馈的问题能及时处理。 | 查阅相关记录和见证材料，查阅用户反馈意见和处理见证。 |
| 2.10 | 对用户进行法规和安全宣传，介绍安全使用知识和警示要求。 | 根据掌握的材料和用户反馈核实，查阅相关见证。 |
| 年检评定结论 | 检查员：（签名） 年 月 日 |

3．人员情况

| 序号 | 检查内容和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 单位应保持相关管理人员和操作人员的相对稳定性。 | 查阅人员花名册和劳动合同等相关见证资料。 |
| 3.2 | 单位相关人员的数量和持证情况符合许可条件，并与充装工作相适应，相关资格证书有效。 | 核查相关人员数量和资格证书原件。 |
| 3.3 | 充装相关人员的素质和水平能满足气瓶充装工作和安全工作的需要。 | 对照人员培训考核制度，查阅相关培训考核见证材料；对技术负责人、安全员、充装前检查人员、充装作业人员进行考核答辩和现场考核。 |
| 年检评定结论 | 检查员：（签名） 年 月 日 |

4．充装工作质量情况

| 序号 | 检查内容和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 按规定进行气瓶充装前、后检查和气体分析等工作，充装记录、气体分析记录等见证材料齐全、完整。 | 抽查相关记录见证资料，核查签名、审批等手续是否齐全。 |
| 4.2 | 按规定进行气瓶充装工作，保证充装质量和安全。 | 同种类气瓶现场抽不少于3只，进行气瓶充装全过程跟踪；充装合格的气瓶粘贴符合国家标准的警示标签和充装标签。 |
| 4.3 | 没有发生严重及以上特种设备事故，没有发生气体燃烧、爆炸、有毒气体大量泄漏等较大的质量事故。 | 根据掌握的材料和有关情况核实。 |
| 年检评定结论 | 检查员：（签名） 年 月 日 |

附件十四：

气瓶涂敷及钢印打印方法

一、气瓶涂敷方法

气瓶充装单位应在自有气瓶和托管气瓶上涂敷充装单位标志（或名称）。

用于涂敷的充装单位标志（或名称）和气瓶涂敷样式可由充装单位自行设计，单位标志（或名称）一般应有足够的尺寸并涂敷在气瓶的显著位置以便识别。

气瓶涂敷样式应符合国家有关法规、规章、安全技术规范、标准关于气瓶颜色标记的规定，并在使用前应向所在地地级以上市质监局安全监察机构备案。

充装单位应对经涂敷的气瓶进行日常的维护，保证标志（或名称）的清晰程度和完整性。

二、气瓶钢印打印方法

气瓶充装单位应在自有气瓶和托管气瓶上打充装单位标识和气瓶在充装单位编号钢印。

充装单位标识由所在地地级以上市质监局核发并对外公布，气瓶编号方法和钢印打印方法由所在地地级以上市质监局制定。

各地级以上市质监局在制定气瓶编号方法时可参考以下样式：

× × ×× 00001 T

注：

- 对自有产权气瓶，可省略托管瓶标志码“T”。

- 气瓶排序码为5位阿拉伯数字，同一充装单位同种类自有气瓶从“00001”开始顺序编排，如单位拥有的同种类气瓶数量达到或超过十万只，则在排序码第一位上采用大写英文字母，其它位置仍用数字表示，例如：单位第100002只气瓶，其排序码为“A0002”，第1100002只气瓶，其排序码为“B0002”，依次类推。托管气瓶可单独编码。

- 充装单位标识码由所在地地级以上市质监局制定并对外公布，可采用拼音简写或直接采用充装单位许可证顺序号。

- 充装气体名称代码原则上按下表的规则制定。

表　充装气体名称代码编码表

| 充装气体名称 | 充装气体名称代码 |
| --- | --- |
| 液化石油气 | P |
| 溶解乙炔气 | Y |
| 氧气 | O |
| 氮气 | N |
| 氩气 | A |
| 氢气 | H |
| 液态二氧化碳 | C |
| 液态氨气 | D |
| 液态氯气 | L |
| 空调制冷剂 | K |
| 混合气 | Z |
| 其它气态气体 | X |
| 其它液态气体 | W |

- 充装单位所在地地址码按附件十中《各地级以上市地址码编码表》的规则制定。

充装单位标识和气瓶在充装单位编号钢印一般应打在气瓶瓶肩靠近阀座的部位，对于带不可拆卸护罩的气瓶，一般应打在护罩外壁靠上的部位，且相对于护罩水平居中。

所打印的钢印不得遮盖气瓶制造钢印和监检钢印，并应清晰、完整，打完后应做相应的防腐处理。

附件十五：

广东省气瓶充装许可

鉴定评审报告

申请单位：

受理通知书编号：

鉴定评审日期：

鉴定评审机构：（公章）

签发：

二○○　年　  月　日

一、申请单位基本情况

1．基本情况

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 充装地址 |  |
| 企业性质 |  | 组织机构代码 |  |
| 特种设备安装 施工单位 |  | 组织机构代码 |  |
| 特种设备安装监督检验单位 |  | 组织机构代码 |  |
| 单位职工总数 |  | 从事充装人数 |  |
| 自有产权气瓶数量 （只） | 种类 | 数量 | 托管气瓶数量 （只） | 种类 | 数量 |
| 签约气瓶定期检验单位情况（一般不超过2个） |
| 名称 | 钢印号 | 组织机构代码 | 约检气瓶类别 |

注：应附企业法人营业执照（或营业执照及法人授权证明资料）、组织机构代码证、签约气瓶检验单位核准证及约检合同复印件。

2．主要人员情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作 岗位 | 职务或职称 | 身份证号码 | 持证情况（持证者填写操作证编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：工作岗位填写技术负责人、充装操作人、安全员、检查员等，并附技术负责人和充装检查人员资格证复印件。

3．主要充装设备仪器情况

| 序号 | 设备仪器名称 | 型号或规格 | 数量 | 制造单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、鉴定评审意见及结论

| 鉴定评审意见 |
| --- |
| 评审日期： 年 月 日至 年 月 日 |
| 鉴定评审组成员 |
| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务、职称 | 签 名 |
| 鉴定评审机构鉴定评审结论 |
| 鉴定评审机构负责人：（签署） 年 月 日 |

三、分项评审表注

1．基本条件和质量管理

| 序号 | 审查内容及要求 | 审查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 单位基本资质 |
| 1.1.1 | *持有工商营业执照，具有法人资格或为法人授权的组织。 | 查营业执照和相关授权文件原件。 |
| 1.1.2 | *取得组织机构代码证。 | 查组织机构代码证原件。 |
| 1.2 | 质量保证体系和相关安全管理制度 |
| 1.2.1 | 建立并保持能保证充装质量和安全生产的质量保证体系。 | 查质量手册。 |
| 1.2.2 | 建立健全的安全管理制度。按《广东省质量技术监督局气瓶充装许可管理办法》等的要求设置管理制度、安全技术操作规程和充装工作记录表卡等，并符合单位的实际。 | 查手册和制度。 |
| 1.2.3 | 质量控制框图设置合理，并能对质量和安全进行有效控制。 | 查手册。 |
| 1.2.4 | 岗位责任制及主要安全技术操作规程上墙。 | 查制度，现场核查 |
| 1.2.5 | 事故紧急处理预案已根据单位实际制定并能定期演练。 | 查制度和见证。 |
| 1.2.6 | 用户反馈信息能及时处理，并逐条落实。 | 查制度和记录。 |
| 1.2.7 | 接受安全监察机构监督管理制度已建立，并能贯彻执行。 | 查制度和见证。 |
| 1.2.8 | 由单位负责人主持的每月至少一次的质量安全分析会议制度，及每年至少一次的安全生产、质量分析总结。 | 查制度和见证。 |
| 1.3 | 法规标准和技术资料 |
| 1.3.1 | 配备必要的法规、规章、安全技术规范、标准和技术资料，并统一存放。 | 现场核查。 |
| 1.3.2 | 制定借阅制度，并有借阅记录。 | 查制度和见证。 |
| 1.4 | 气体储存能力和自有气瓶数量 |
| 1.4.1 | *气体储存能力应符合有关规定要求，具有足够数量自有气瓶（不含托管气瓶）。 | 查建档气瓶档案的资料，现场核查。 |
| 1.4.2 | 制定可行的气瓶托管办法，所有托管气瓶有明确的托管见证资料。 | 查制度和见证。 |
| 1.4.3 | *配备计算机对气瓶进行建档登记，气瓶档案符合有关要求并齐全、完整。 | 查制度和档案。 |
| 1.4.4 | *建立相应的制度和办法，并配备专业工器具，对自有气瓶和托管气瓶按有关要求涂敷充装单位名称或标志、并打充装单位标识和气瓶在充装单位编号钢印。 | 查制度，现场核查 |
| 1.4.5 | 有相应的制度以保证对气瓶粘贴警示标签和充装标签，并能有效执行。 | 查制度，现场核查 |
| 审查评定结论 | 评审员：（签名） 年 月 日 |

2．人员条件

| 序号 | 审查内容及要求 | 审查方法 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 技术负责人 |
| 2.1.1 | *具有相关专业工程师（液化石油气充装单位可为助理工程师）或以上职称，或符合以下任一条件： 具有相关专业大专学历并从事相关行业八年以上； 具有相关专业本科或以上学历并从事相关行业五年以上。 | 查职称证书原件，或学历证书原件及相关见证材料。 |
| 2.1.2 | *经地级以上市质监部门考核，取得相应的特种设备作业人员证书。 | 查资格证书原件。 |
| 2.1.3 | 掌握本单位所充装气体的专业技术知识和压力容器的一般知识。 | 考核答辩。 |
| 2.1.4 | 熟悉本单位充装工艺过程及现状，掌握气瓶充装相关要求。 | 考核答辩。 |
| 2.1.5 | 熟知本单位安全管理制度，具有组织、协调能力，具有处理一般技术问题的能力。 | 考核答辩。 |
| 2.1.6 | 熟悉本单位的事故紧急处理预案，并具有一定的事故处理组织能力。 | 考核答辩。 |
| 2.2 | 安全员 |
| 2.2.1 | 根据充装气体种类及储存能力配备专职或兼职安全员，负责安全管理与安全检查工作。 | 查制度和见证。 |
| 2.2.2 | 熟悉本站所充装气体的基础知识及有关安全知识。 | 考核答辩。 |
| 2.2.3 | 熟悉本单位充装工艺过程及现状。 | 考核答辩。 |
| 2.2.4 | 熟悉本单位事故紧急处理预案，掌握本单位一般事故的处理方法，熟悉事故上报程序及要求。 | 考核答辩。 |
| 2.3 | 充装前检查人员 |
| 2.3.1 | *经地级以上市质监部门考核，取得相应的特种设备作业人员证书。 | 查资格证书原件。 |
| 2.3.2 | *根据单位充装量，至少配备2名，且每工班至少有1名在现场。 | 查制度和考勤记录。 |
| 2.3.3 | 掌握本站所充装气体的基本知识，具有气瓶基础知识。 | 考核答辩。 |
| 2.3.4 | 熟练掌握检验要点及方法，正确使用检验工具。 | 抽不少于2名充装前检查人员现场各检3只气瓶。 |
| 2.4 | 充装作业人员 |
| 2.4.1 | *经地级以上市级质监部门考核，取得相应的特种设备作业人员证书。 | 查资格证书原件。 |
| 2.4.2 | *根据单位充装量，至少配备3名。 | 查制度和考勤记录。 |
| 2.4.3 | 掌握本站所充装气体的基本知识，掌握各规格气瓶最大充装重量规定，了解气瓶基础知识。 | 考核答辩。 |
| 2.4.4 | 熟悉充装设备性能及其安全操作方法。 | 现场考核。 |
| 2.4.5 | 了解一般气瓶充装事故的处理方法。 | 考核答辩。 |
| 2.5 | 其他人员 |
| 2.5.1 | 配备一定数量经考核取得特种设备作业人员资格证书的压力容器操作人员。 | 查资格证书原件。 |
| 2.5.2 | 根据本单位情况，配备一定数量的掌握相关技术要求的其它相关工程技术人员。 | 考核答辩、查人员资格。 |
| 2.5.3 | 充装易燃或有毒气体的充装单位，须配备一定数量取得相应特种设备作业人员资格证书的的带压堵漏人员，且操作熟练。 | 查资格证书原件，现场考核。 |
| 2.5.4 | 单位应对气瓶装卸、搬运、收发等人员进行培训，以使其了解与所充装气体及气瓶有关的安全技术知识、法规和标准等。 | 查培训记录，现场考核。 |
| 审查评定结论 | 评审员：（签名） 年 月 日 |

3．场地、装备及安全设施条件（适用于液化石油气充装）

| 序号 | 审查内容及要求 | 审查方法 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 场地条件 |
| 3.1.1 | 生产区（包括罐区、充装台、罐车装卸区）和辅助区分区布署 | 现场核查。 |
| 3.1.2 | 有独立专用的充装前检查场地，可充瓶与不可充瓶应有明显标志并分开存放。 | 现场核查。 |
| 3.1.3 | 实瓶区和空瓶区分开设置，实瓶存放量应满足有关规定。 | 现场核查。 |
| 3.1.4 | 有充装后检漏及复检场地和设施。 | 现场核查。 |
| 3.1.5 | 气瓶装卸、搬运等场地应配备防止气瓶碰撞或划伤的装置。 | 现场核查。 |
| 3.2 | 压力容器、压力管道等特种设备 |
| 3.2.1 | 压力容器、压力管道等特种设备应由有资格的安装单位安装并已通过监检。 | 查见证及监检报告。 |
| 3.2.2 | 特种设备已领取使用登记证并在检验有效期内。 | 查使用登记证。 |
| 3.2.3 | 对特种设备及其安全附件、阀门等应定期检查，进行日常的维修保养，并制定制度保证按期检验。 | 查制度和记录、检验报告及相关制度。 |
| 3.2.4 | 贮罐的设计温度为50℃。 | 查设计文件。 |
| 3.2.5 | 丙烷贮罐和50℃时饱和蒸气压力≤1.62MPa的混合液化石油气贮罐的设计压力为1.77MPa；50℃时饱和蒸气压力＞1.62MPa的混合液化石油气贮罐和丙烯贮罐的设计压力为2.16MPa；残液罐设计压力为1.77MPa。 | 查设计文件。 |
| 3.2.6 | 贮罐的充装量不得超过最大允许充装量。 | 现场核查。 |
| 3.2.7 | 配备的残液罐不得用于充装。 | 查设计文件，现场核查。 |
| 3.2.8 | 贮罐应设置全启式安全阀，容积≥100m3的应设置两个安全阀并满足如下条件：开启压力≤设计压力；放空管管径≥安全阀出口管径，且放空管高于平台2m以上，高于地面5m以上；安全阀与贮罐之间设运行时处于全开状态的阀门并予以明显标志和铅封。贮罐液相出口应设置紧急切断阀，进口应设置止回阀。 | 现场核查。 |
| 3.2.9 | 贮罐液相管应设安全阀，罐区应有巡检记录。 | 查制度和记录，现场核查。 |
| 3.2.10 | 贮罐应设置可就地指示的液位计和压力表，宜设置可就地指示的温度计。 | 现场核查。 |
| 3.2.11 | 贮罐应设置钢梯平台，并设排污管和放散管，放散管管口应高于平台2m以上，高于地面5m以上，地下罐应高于操作台面2m以上。 | 现场核查。 |
| 3.2.12 | 应设置两台或两台以上贮罐，贮罐及容器的支座与基础应牢固可靠。 | 现场核查。 |
| 3.3 | 其他装备及安全设施 |
| 3.3.1 | 设置压缩机和烃泵；压缩机进口设过滤器、气液分离器；烃泵进口设过滤器，出口设安全回流阀及旁通管和旁通阀。 | 现场核查。 |
| 3.3.2 | 至少设置两台充装秤，并另设检斤秤，均应具有自动切断气源的装置；钢瓶装液重量≤15Kg时，秤的最小刻度值应≤0.1Kg，装液重量在15~50Kg时则应≤0.2Kg。 | 现场核查。 |
| 3.3.3 | 计量设备及仪器应进行检定，并在检定有效期内使用。 | 查检定见证、检定制度和计划，现场核查 |
| 3.3.4 | 有安全可靠的残液倒空和回收装置，宜设新瓶抽真空装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.5 | 设汽车罐车装卸台和装卸装置（进行铁路罐车装卸作业的，应设铁路栈桥），并应符合相关规范标准要求。 | 现场核查。 |
| 3.3.6 | 压力容器和主要压力管道一般应配备带压密封设备和装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.7 | 充装操作人员应配备有效的劳动保护和安全防护用品。 | 现场核查。 |
| 3.3.8 | 对充装设备应进行日常的维护，保持设备工作性能和安全性能。 | 查制度，现场核查 |
| 3.3.9 | 充装单位入口应设入站须知牌，重要部位应设立安全标志。 | 现场核查。 |
| 审查评定结论 | 评审员：（签名） 年 月 日 |

3．场地、装备及安全设施条件（适用于永久气体充装）

| 序号 | 审查内容及要求 | 审查方法 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 场地条件 |
| 3.1.1 | 有独立专用的充装前检查场地，可充瓶与不可充瓶应有明显标志并分开存放。 | 现场核查。 |
| 3.1.2 | 实瓶区和空瓶区分开设置，之间应设置防爆墙，其厚度≥120mm，高度≥2m。 | 现场核查。 |
| 3.1.3 | 有充装后检漏场地和设施。 | 现场核查。 |
| 3.1.4 | 实、空瓶及充装区之外应设置运瓶通道和气瓶装卸平台。 | 现场核查。 |
| 3.1.5 | 气瓶装卸、搬运等场地应配备防止气瓶碰撞或划伤的装置。 | 现场核查。 |
| 3.2 | 压力容器、压力管道等特种设备 |
| 3.2.1 | 压力容器、压力管道等特种设备应由有资格的安装单位安装并已通过监检。 | 查见证及监检报告。 |
| 3.2.2 | 特种设备已领取使用登记证并在检验有效期内。 | 查使用登记证。 |
| 3.2.3 | 对特种设备及其附件、阀门等应定期检查，进行日常的维修保养，并制定制度保证按期检验。 | 查制度和记录、检验报告及相关制度。 |
| 3.2.4 | 输送气体管道的管径设计，特别是可燃和助燃气体的管道管径设计应按其管道气体在工作时的最大流量、压力和安全流速选取。 | 查设计文件。 |
| 3.2.5 | 工艺管道应根据介质类别，按有关标准喷涂不同的颜色标记。 | 现场核查。 |
| 3.3 | 其他装备及安全设施 |
| 3.3.1 | 计量设备及仪器应进行检定，并在检定有效期内使用。 | 查检定见证、检定制度和计划，现场核查。 |
| 3.3.2 | 充装设备、管道、阀门、联接件等不应选用与介质发生化学反应的材料，特别是能导致燃烧爆炸的材料。 | 查设计文件、现场核查。 |
| 3.3.3 | 应有防止可燃气体与助燃气体错装和防止不相容气体错装的装置。充装接头的型式与尺寸符合GB15383附录A的规定。 | 现场核查。 |
| 3.3.4 | 有毒气体充装单位应设处理瓶内残液或余气的设备或装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.5 | 可燃气体输送管道以及放空管道上应设置阻火器。 | 查设计文件、现场核查。 |
| 3.3.6 | 气体放空管应引至室外，其具体位置应参照不同气体的设计规范。对有毒气体，由应将其引入回收或处理装置。 | 查设计文件、现场核查。 |
| 3.3.7 | 采用水电解法制取氢气、氧气的充装单位，必须设置自动测定氢气中氧含量、氧气中氢含量的分析仪器和超标报警装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.8 | 易燃或有毒气体充装单位，应设置相应的气体危险浓度监测报警装置，并应定期检验。 | 现场核查，查检验见证、检验制度和计划。 |
| 3.3.9 | 易燃气体充装单位应设有足够泄压面积并有与充装单位空间相适应的泄压设施。充装介质重度小于空气的，排气泄压设施应开设在其建筑物顶部；充装介质重度大于或等于空气的，排气泄压设施应开设在其建筑物靠近地面的位置上。 | 现场核查。 |
| 3.3.10 | 易燃或有毒气体充装单位，其压力容器和主要压力管道一般应配备带压密封设备和装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.11 | 充装操作人员应配备有效的劳动保护和安全防护用品。 | 现场核查。 |
| 3.3.12 | 对充装设备应进行日常的维护，保持设备工作性能和安全性能。 | 查制度，现场核查 |
| 3.3.13 | 充装单位入口应设入站须知牌，室内外醒目处应设立安全标志。 | 现场核查。 |
| 审查评定结论 | 评审员：（签名） 年 月 日 |

3．场地、装备及安全设施条件（适用于液化气体充装）

| 序号 | 审查内容及要求 | 审查方法 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 场地条件 |
| 3.1.1 | 充装间、气瓶储存地点和液化气体贮罐区温度一般不宜超过30℃，并应设置通风、遮阳、蔽雨、防雷电、导除静电和防超温设施。 | 现场核查。 |
| 3.1.2 | 有独立专用的充装前气瓶余压测试、剩余介质纯度分析、重量检查场地和设施，可充瓶与不可充瓶应有明显标志并分开存放。 | 现场核查。 |
| 3.1.3 | 充装容积≥40L的，应设气瓶装卸站台，实瓶区和空瓶区应分开设置，并设立明显标记，站台上应留有宽度不小于2m的通道。 | 现场核查。 |
| 3.1.4 | 有充装后检漏及复检场地和设施。 | 现场核查。 |
| 3.1.5 | 气瓶装卸、搬运等场地应配备防止气瓶碰撞或划伤的装置。 | 现场核查。 |
| 3.2 | 压力容器、压力管道等特种设备 |
| 3.2.1 | 压力容器、压力管道等特种设备应由有资格的安装单位安装并已通过监检。 | 查见证及监检报告。 |
| 3.2.2 | 特种设备已领取使用登记证并在检验有效期内。 | 查使用登记证。 |
| 3.2.3 | 对特种设备及其附件、阀门等应定期检查，进行日常的维修保养，并制定制度保证按期检验。 | 查制度和记录、检验报告及相关制度。 |
| 3.2.4 | 气体加压、分离、储存、计量等压力容器应设有准确、安全、醒目的液面显示装置，并有可靠的防超装、超压设施。 | 现场核查。 |
| 3.2.5 | 液化气体输送管道应根据介质类别按有关要求喷涂相应的颜色标志。 | 现场核查。 |
| 3.3 | 其他装备及安全设施 |
| 3.3.1 | 应配备与其充装接头数量相等的称重衡器。复检与充装的称重衡器应分开使用。称重衡器的最大称量值不得大于所充气瓶实重的3倍，且不小于1.5倍，其精度满足有关要求。称重衡器应设有超装报警并自动切断气源的装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.2 | 管线、设备上配置的各种压力指示计，其精度不应低于1.5级。 | 现场核查。 |
| 3.3.3 | 计量设备及仪器应进行检定，并在检定有效期内使用。 | 查检定见证、检定制度和计划，现场核查。 |
| 3.3.4 | 根据所充装气体的特性，应设置相应的可进行置换、解毒、排放或回收处理瓶内可燃、有毒和其他液化气体残液的设施。 | 现场核查。 |
| 3.3.5 | 应配备气体分析检测仪器和专门进行气瓶附件修理或更换的操作间。 | 现场核查。 |
| 3.3.6 | 充装接头的型式与尺寸应符合GB15383附录A的规定。 | 现场核查。 |
| 3.3.7 | 必须采用逐瓶称重、充装同时进行的方式充装，禁止无称重直接充装。 | 现场核查，查制度 |
| 3.3.8 | 充装毒性和可燃性气体的单位，应设置相应的气体浓度监测报警装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.9 | 充装毒性气体的单位，厂房内除设置一般机械通风外，还应备有事故排风装置；充装剧毒气体的单位，应配置在充装同时可防止气体逸出的负压操作系统，气体贮存容器应设置在室外，并设有可在容器四周形成水幕制止突发性事故而造成毒性气浪的给水装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.10 | 充装可燃气体的单位，厂房内应设置有足够泄压面积的安全排气装置，充装介质重度小于空气的，泄压排气装置应安放在其室内顶部，重度大于或等于空气的，应在靠近厂房地面的位置设机械排风设备，充装操作人员着装应采用防静电衣服、底部无铁钉鞋具，并应避免使用可能产生火花的检修工具。 | 现场核查。 |
| 3.3.11 | 充装腐蚀性气体的单位，其设备、管道、阀门及连接件与密封件应根据气体腐蚀性选用相应的耐蚀材料制作，设备及管道系统上安装的压力指示计应采用耐蚀膜片式（如采用普通式压力表，检验周期不应超过6个月）。充装与水反应易形成强腐蚀性介质的单位，应经常保持干燥环境，并备有对设备、管道、阀门、气瓶进行干燥的设施。 | 现场核查，查设计文件、相关制度及见证。 |
| 3.3.12 | 易燃或有毒气体充装单位，其压力容器和主要压力管道一般应配备带压密封设备和装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.13 | 充装操作人员应配备有效的劳动保护和安全防护用品。 | 现场核查。 |
| 3.3.14 | 对充装设备应进行日常的维护，保持设备工作性能和安全性能。 | 查制度，现场核查 |
| 3.3.15 | 充装单位入口应设入站须知牌，室内外醒目处应设立安全标志。 | 现场核查。 |
| 审查评定结论 | 评审员：（签名） 年 月 日 |

3．场地、装备及安全设施条件（适用于溶解乙炔气体充装）

| 序号 | 审查内容及要求 | 审查方法 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 场地条件 |
| 3.1.1 | 有爆炸危险的生产间，应有符合要求的遮阳、通风、蔽雨、导除静电和防雷设施。 | 现场核查。 |
| 3.1.2 | 有独立专用的充装前气瓶检查、抽真空、补加溶剂、重量检查场地和设施，可充瓶与不可充瓶应有明显标志并分开存放。 | 现场核查。 |
| 3.1.3 | 应分别设置灌瓶间、空瓶间和实瓶间，灌瓶间可通过门洞与空瓶间和实瓶间相通，但各自应设独立的出入口，相互间的运瓶通道净宽度不宜小于1.5m。 | 现场核查。 |
| 3.1.4 | 空瓶间、实瓶间应设置乙炔瓶装卸平台，平台宜高出地坪0.4~1.1m，平台宽度不宜超过3m，并应设置大于平台宽度的雨篷，雨篷及其支撑应为非燃烧体。 | 现场核查。 |
| 3.1.5 | 有充装后静置压力测定、检漏及复检场地和设施。 | 现场核查。 |
| 3.1.6 | 乙炔压缩机及其辅助设备应布署在单独的房间内。 | 现场核查。 |
| 3.1.7 | 气瓶装卸、搬运等场地应配备防止气瓶碰撞或划伤的装置。 | 现场核查。 |
| 3.2 | 压力容器、压力管道等特种设备 |
| 3.2.1 | 压力容器、压力管道等特种设备应由有资格的安装单位安装并已通过监检。 | 查见证及监检报告。 |
| 3.2.2 | 特种设备已领取使用登记证并在检验有效期内。 | 查使用登记证。 |
| 3.2.3 | 对特种设备及其附件、阀门等应定期检查，进行日常的维修保养，并制定制度保证按期检验。 | 查制度和记录、检验报告及相关制度。 |
| 3.2.4 | 乙炔管道应采用无缝钢管，管内径不应超过20mm；管道的阀门和附件的公称压力不应小于25MPa；管道的连接宜采用焊接和高压卡套接头，与阀门、附件、设备连接处可采用法兰或螺纹连接；管道在安装前必须作30MPa耐压试验，安装后管道系统作3MPa气密性试验和2.5MPa泄漏量试验，试验方法和要求符合有关规定。 | 现场核查，查设计文件、竣工及验收资料。 |
| 3.2.5 | 乙炔充灌排每排的进口管上应设置一只主截止阀；在充灌排各分配接口处必须设置分配截止阀，并应一瓶一阀；在充灌排末端应设有通向乙炔气柜的回流管，回流管上应设截止阀；每一充灌排上至少应设一只乙炔压力表。 | 现场核查。 |
| 3.2.6 | 乙炔高压软管必须能抗乙炔、溶剂的腐蚀，不得选用能导致燃烧、爆炸的材料；内径小于或等于6mm的高压软管必须能承受大于或等于60MPa的爆破压力。 | 现场核查。 |
| 3.3 | 其他装备及安全设施 |
| 3.3.1 | 计量设备及仪器应进行检定，并在检定有效期内使用。 | 查检定见证、检定制度和计划，现场核查。 |
| 3.3.2 | 有爆炸危险的生产间应设置泄压设施，宜采用轻质屋盖或屋盖上开口作为泄压面积，泄压面积与厂房容积的比值宜为0.22。 | 现场核查。 |
| 3.3.3 | 乙炔充灌排上应设置水喷淋冷却装置，且能喷到所有乙炔瓶。 | 现场核查。 |
| 3.3.4 | 在高压干燥器的出口管路上、各充灌排的主截止阀前、充灌排和各分配截止阀后、高压乙炔放回低压乙炔的管路上应设置阻火器。 | 现场核查。 |
| 3.3.5 | 乙炔设备、管道系统应有含氧量小于3%的惰性气体置换设施。 | 现场核查。 |
| 3.3.6 | 乙炔设备、管道、充灌排应有导除静电的接地装置，接地电阻不应大于10Ω，并应在检修后及每年至少检测一次。 | 现场核查，查相关制度和记录。 |
| 3.3.7 | 乙炔放散或排放应各自单独引至室外，引出管管口应高出屋脊，且不得小于1m。 | 现场核查。 |
| 3.3.8 | 应配备气体分析检测仪器和专门进行气瓶附件修理或更换的操作间。 | 现场核查。 |
| 3.3.9 | 压力容器和主要压力管道一般应配备带压密封设备和装置。 | 现场核查。 |
| 3.3.10 | 充装操作人员应配备有效的劳动保护和安全防护用品。 | 现场核查。 |
| 3.3.11 | 对充装设备应进行日常的维护，保持设备工作性能和安全性能。 | 查制度，现场核查 |
| 3.3.12 | 充装单位入口应设入站须知牌，室内外醒目处应设立安全标志。 | 现场核查。 |
| 审查评定结论 | 评审员：（签名） 年 月 日 |

# Footnotes

注：各分项评审表中前面带“*”号的项目为必备项目，其它项目为一般项目。若申请单位不符合任一项必备项目，则该单位不具备许可条件。

# Text boxes

气瓶排序码，用5位阿拉伯数字（必要时可用字母）表示

充装单位标识码，用2位大写英文字母或3位许可证顺序号表示

充装单位所在地地址码，用1位大写英文字母表示

充装气体名称代码，用1位大写英文字母表示

托管瓶标志码，用字母“T”表示

广东省气瓶充装许可证代号

颁发部门所在地地址码

许可证顺序号

许可证签发年份最后两位数